## Introdução
Introdução
O objetivo da presente planilha é a realização de um “Monitoramento e Pré-diagnóstico da eficiência eletromecânica” que consiste em um procedimento expedito relativo com periodicidade mensal que permite monitorar o rendimento eletromecânico e estimar os potenciais de economia em sistemas elevatórios de água nas entidades prestadoras de serviços de saneamento.
A planilha pretende ser uma ferramenta de apoio à decisão para intervenções de manutenção dirigida e para a substituição de equipamentos que permitam usar os potenciais de economia existentes nos equipamentos com baixo rendimento.
Para uma quantidade reduzida de estações elevatórias (inferior a cerca de 200 unidades consumidoras) a planilha pode ser usada a integrar dados hidráulicos, mecânicos, elétricos e financeiros, com relatórios que facilitem a tomada de decisão na área operacional, de manutenção e de substituição dos equipamentos.
Ao preencher a aba "Cálculo de EE" é necessário preencher as células em branco. As células em cinza o preenchimento deve ser automático (estendendo a formatação).
Data: outubro 2017
ProEESA - Projeto de Eficiência Energética em Sistemas de Abastecimento de Água
cavaleiro@akut-umwelt.de

## Cálculo de EE
Avaliação do Rendimento de Estações Elevatórias e Cálculo do Potencial de Economia
Dados Base |  | Período de Análise |  | Conjunto Moto-Bomba Atual |  |  | Água |  |  | Altura Manométrica |  |  | Energia Elétrica |  |  |  | Cálculo da Eficiência Atual |  |  |  | Avaliação da Situação Atual |  | Intervenção no Sistema |  | Economia Mensal |  |  |  | Avaliação do Investimento
Código | Estação elevatória | Período de análise - mín 2 [meses] | Período de análise [mm/aaaa] | Tipo de motor | Qtde. bombas em operação simultânea | Potência de cada motor [kW] | Volume elevado no período [m³] | Origem dos dados de volume | Erro relativo ao volume [±%] | Altura manométrica média [m] | Origem dos dados de altura manométrica | Erro relativo à altura manométrica [±%] | Energia elétrica consumida no período [kWh] | Origem dos dados de energia elétrica | Erro relativo à energia elétrica [±%] | Tarifa média de energia (apenas consumo) [R$/kWh] | Fator de uniformização [m³x100m] | Ph5 [kWh/ (m³x100m)] | Rendimento [%] |  | Desempenho da estação elevatória | Medida recomendável | Custo total da intervenção [R$] | Rendimento esperado após a intervenção [%] | Potencial de redução energética [kWh/mês] | Potencial de redução nas emissões de gases-estufa [kgCO2/mês] | Potencial de economia [R$/mês] |  | Payback [meses] | Payback máximo [meses] | Payback mínimo [meses] | desvio padrão [meses] | confiança payback | Classificação do Payback | Estratégia recomendável
A | Captação 1 | 12 | 01/2016 a 12/2016 | externo | 3 | 367.5 | 8443383.305 | macromedidor | 5 | 132.5 | manômetro | 2.5 | 4659154 | medidor exclusivo | 5 | 0.292 | 11187482.8791 | 0.41646 | 65.4322 | 5 | Desempenho mediano | Agendar manutenção | 120000 | 66 | 3339.9691 | 4575.7577 | 975.271 | 80 | 123.0427 | 113.7149 | 134.0376 | 10.1955 | 8.286% | ★★★ | O retorno do investimento é lento
B | Captação 2 | 12 | 01/2016 a 12/2016 | externo | 1 | 36.75 | 344581.437 | macromedidor | 5 | 65.9 | dados de projeto | 10 | 213380 | medidor compartilhado | 10 | 0.31 | 227079.167 | 0.93967 | 28.9995 | 5 | Desempenho insuficiente | Realizar manutenção | 15000 | 68 | 10198.4469 | 13971.8723 | 3161.5186 | 590 | 4.7446 | 3.9984 | 5.8331 | 0.93321 | 19.67% | ★★★ | Realizar intervenção
C | Elevatória de Água 1 | 12 | 01/2016 a 12/2016 | externo | 2 | 147 | 3564063.419 | estimativa | 15 | 11.1 | placa da bomba | 5 | 141258 | medidor compartilhado | 8 | 0.292 | 395611.0395 | 0.35706 | 76.3171 | 14 | Bom desempenho | OK | 40000 | 72 | [9 empty] | - | Não é necessária intervenção
D | Elevatória de Água 2 | 6 | 11/2016 a 04/2017 | submerso | 2 | 73.5 | 800000 | estimativa | 30 | 5.2 | placa da bomba | 5 | 52018 | medidor exclusivo | 2 | 0.292 | 41600 | 1.2504 | 21.7925 | 7 | Desempenho insuficiente e baixa confiabilidade | Provável necessidade de manutenção, mas antes rever coleta de dados | 24000 | 80 | 6308 | 8641.96 | 1841.936 | 320 | 13.0298 | 11.1012 | 15.7694 | 2.3691 | 18.18% | ★★★ | Realizar intervenção
E | Booster Zona Alta | 12 | 01/2016 a 12/2016 | externo | 1 | 14.7 | 156000 | estimativa | 20 | 29 | estimativa | 30 | 150000 | estimativa | 20 | 0.302 | 45240 | 3.3156 | 8.2186 | 4 | Valor sem credibilidade | Refazer coleta de dados | 7500 | 64 | 10894.8047 | 14925.8824 | 3290.231 | 2720 | 2.2795 | 1.2479 | 13.1526 | 7.723 | 338.8% | - | A intervenção é vantajosa, porém uma análise mais detalhada é recomendável
F | [34 empty] | #REF!
G | [34 empty] | #REF!
H | [34 empty] | #REF!
I | [34 empty] | #REF!
J | [34 empty] | #REF!
K | [34 empty] | #REF!
L | [34 empty] | #REF!
M | [34 empty] | #REF!
N | [34 empty] | #REF!
O | [34 empty] | #REF!
P | [34 empty] | #REF!
Q | [34 empty] | #REF!
R | [34 empty] | #REF!
S | [34 empty] | #REF!
T | [34 empty] | #REF!
U | [34 empty] | #REF!
V | [34 empty] | #REF!
W | [34 empty] | #REF!
X | [34 empty] | #REF!
Y | [34 empty] | #REF!
Z | [34 empty] | #REF!

## Rendimento esperado
Valores Esperados de Rendimento
Tipo de motor | externo |  |  |  | submerso |  |  |  | Medida recomendável
Potência a partir de [kW] | 0 | 15.7 | 38 | 96 | 0 | 15.7 | 38 | 96
Valor sem credibilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Refazer coleta de dados
Desempenho insuficiente e baixa confiabilidade | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Provável necessidade de manutenção, mas antes rever coleta de dados
Desempenho insuficiente | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Realizar manutenção
Desempenho mediano | 52 | 56 | 60 | 64 | 35 | 47 | 57 | 59 | Agendar manutenção
Bom desempenho | 64 | 68 | 72 | 72 | 50 | 57 | 62 | 63 | OK
Bom desempenho, mas baixa confiabilidade | 83 | 87 | 91 | 91 | 55 | 62 | 67 | 68 | Provavelmente OK, mas rever coleta de dados
Valor sem credibilidade | 119.52 | 125.28 | 131.04 | 131.04 | 79 | 89 | 96 | 98 | Refazer coleta de dados

## Respostas tipo
Respostas Tipo
Tipo de motor | Origem dos dados de volume | Origem dos dados de altura manométrica | Origem dos dados de energia elétrica
externo | macromedidor | manômetro | medidor exclusivo
submerso | estimativa | dados de projeto | medidor compartilhado
|  | placa da bomba | estimativa
estimativa